## Лист1
ТМ 199/2014
Таблица месячных расходов тепловой энергии
Расход тепловой энергии в месяц, Гкал
Наименование тепловой нагрузки | Величина тепловой нагрузки, ккал/ч, |  | Месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Отопление | 860000 (макс.) | 412.06 | 360.62 | 336.56 | 52.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.66 | 226.5 | 295.98 | 374.95 | 2111.99
ГВС | 231818 (ср. час) | 172.47 | 155.78 | 172.47 | 166.91 | 172.47 | 166.91 | 105.71 | 172.47 | 166.91 | 172.47 | 166.91 | 172.47
Расчет теплопотребления системой отопления произведен по формуле:
мес.
|  | Qот = Qмакс. час.*Тмес.*24* |  | tвн - tср.мес. | , где
tвн - tн.о.
Qмакс. Час. - максимальная расчетная тепловая нагрузка системы отопления;
Тмес. - число отопительных дней в месяц;
tвн - температура внутри помещения;
t ср.мес. - среднемесячная температура наружного воздуха;
t н.о. - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки.