## Лист1
ТМ 200/2014
Таблица месячных расходов тепловой энергии
Расход тепловой энергии в месяц, Гкал
Наименование тепловой нагрузки | Величина тепловой нагрузки, ккал/ч, |  | Месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Отопление | 743919 (макс.) | 356.44 | 313.2 | 292.3 | 89.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.89 | 195.93 | 256.03 | 324.33 | 1918.01
ГВС | 457999 (ср. час) | 340.75 | 307.77 | 240.75 | 329.76 | 340.75 | 329.76 | 208.85 | 340.75 | 329.76 | 340.75 | 329.76 | 340.75 | 3780.16
Расчет теплопотребления системой отопления произведен по формуле:
мес.
|  | Qот = Qмакс. час.*Тмес.*24* |  | tвн - tср.мес. | , где
tвн - tн.о.
Qмакс. Час. - максимальная расчетная тепловая нагрузка системы отопления;
Тмес. - число отопительных дней в месяц;
tвн - температура внутри помещения;
t ср.мес. - среднемесячная температура наружного воздуха;
t н.о. - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки.
|  | Q = | 0.458 | 24 | 19 | 208.8475